Техническое задание

Арт. 10909-4

Наименование объекта закупки

Индукционный контур ПУВ 1х1 для Volna 50

Цель закупки

Для адаптации пространства для слабослышащих людей в рамка программы «Доступная среда», используется при установке (монтаже) индукционных систем.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Индукционный контур представляет собой провод ПУВ силовой установочный (монтажный) с медной однопроволочной (монолитной) жилой сечением 1 миллиметров квадратных, в поливинилхлоридной изоляции различных цветов. Предназначен к использованию при установке индукционной петли: Volna-50. |
| --- | --- |
| Требование к конструкции | Жила – из медной отожженной проволоки первого или второго (от 16мм2) класса по ГОСТ 22483-77. Изоляция – из ПВХ пластиката различной расцветки (желто-зеленый, белый, черный, коричневый, синий, серый, голубой, красный). |
| Требования к техническим характеристикам | Климатические исполнение провода ПуВ 1х1 - УХЛ, вторая категория размещения по ГОСТ 15150-69. Минимальная температура эксплуатации ПуВ 1: -50 °С. Максимальная температура эксплуатации провода ПуВ 1х1: +65°С. Провод установочный ПуВ 1*1 стойкий к воздействию влажности воздуха до 98%. Монтаж силового провода ПуВ 1х1 производится при температуре не ниже -15 градусов Цельсия. Минимальный радиус изгиба при прокладке провода ПуВ 1 - 23 миллиметров. Длительно допустимая температура нагрева жилы провода ПуВ 1х1 не более 70 °С. Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4. Наружный диаметр провода ПуВ 1*1 - 2,3 миллиметров. Расчетная масса провода ПуВ 1 - 0,0139 килограмм в метре. Срок службы не менее 20 лет с даты изготовления. |
| Требования к токовым нагрузкам | Допустимый ток провода ПуВ 1*1 - 17 Ампер. Активное сопротивление жилы - 18,9 Ом на километр. Номинальное напряжение - 750 Вольт. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Индукционный контур

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---