# Техническое задание

Адаптивная система оповещения «СурдоЦентр WI-FI»

Наименование объекта закупки

Пульт управления светозвуковой системы оповещения «СурдоЦентр WI-FI», беспроводной – арт.51960

Визуально-акустическое табло «СурдоЦентр WI-FI», одностороннее – арт. 51961

Каскадный коммутатор светозвуковой системы оповещения «СурдоЦентр WI-FI», беспроводной – арт.51962

Микрофон беспроводной для трансляции прямой речи – арт. 10926

Цель закупки

Адаптация объектов с целью информационного оповещения маломобильных групп населения в доступной для них форме восприятия информации.  В частности, система особо ориентирована на одновременное оповещение людей с инвалидностью в категориях «глухие» и «тотально незрячие».

Технические характеристики

| Описание адаптивной системы оповещения | Система состоит из 3-х основных компонентов: 1. Пульт управления, с которого осуществляется передача команд и информационных потоков по радиоканалу. Устройство имеет возможность подключения от 1 до 5-ти датчиков шума, с целью автоматической подачи команды тревоги в случае обнаружения громкого и глухого звукового сигнала (удар, хлопок, стук). 2. Визуально-акустическое табло, предназначенное для проигрывания аудио сигналов и выдачи визуальной текстовой информации. 3. Каскадный коммутатор, предназначенный для ретрансляции и усиления сигнала от пульта управления к визуально-акустическим табло. В основе системы лежат несколько визуально-акустических табло, которые коммутируются к пульту управления. Беспроводное соединение устройств осуществляется с помощью радиосигнала и радиоантенн. При помощи данной системы из одного помещения (в котором располагается и программируется пульт управления) информируются необходимыми сведениями посетители или же сотрудники учреждения в необходимых помещениях или же по всему объекту независимо от его площади, в том числе люди с ограниченными возможностями - тотально незрячие и глухие. Для усиления радиосигнала и увеличения дальности действия системы на 1 дистанцию, могут применяться каскадные коммутаторы. Каждый последовательный каскадный коммутатор увеличивает дальность радиосигнала на 1 дистанцию. Все устройства системы выполнены в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково-полимерной покраской. Система обеспечивает одновременное воспроизведение как визуальной, так и акустической информации, которая соответствует активированной команде. Визуальная и звуковая информация может быть записана индивидуально для каждого табло, для того чтобы при активации режима тревоги, люди с нарушениями слуха могли сориентироваться по изображениям на табло. С целью увеличения функциональных возможностей, устройство обеспечивает возможность воспроизведения голосовых сообщений в режиме прямой речи. Система обеспечивает возможность программирования до 30 основных команд и до 99 дополнительных команд. При этом команды с 31 по 60 – это автоматический переход после воспроизведения соответствующих основных 30 команд. А команды с 61 по 99 - для передачи напрямую на табло. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу системы оповещения | Функционально система должна обеспечивать возможность беспроводного соединения устройств, посредством передачи радиосигнала и радиоантенн. Функционально устройство должно обеспечивать отображение визуальной информации с голосовым дублированием, соответствующей активированной команде. С целью увеличения функциональных возможностей, устройство должно обеспечивать возможность воспроизведения голосовых сообщений в режиме прямой речи. С целью адаптации объектов с различным количеством помещений, система должна обеспечивать возможность неограниченного количества визуально-акустических табло. С целью антитеррористической безопасности, система должна обеспечивать возможность автоматической активации команды тревоги в случае громкого звукового сигнала (при условии подключения датчика (ов) шума). С целью корректного ориентирования на местности, людей с нарушениями слуха, система должна обеспечивать индивидуальное отображение визуальной информации на каждом табло. С целью увеличения функциональных возможностей устройства, система должна обеспечивать возможность программирования не менее чем до 30 основных команд и до 99 дополнительных команд. С целью увеличения функциональных возможностей система должна обеспечивать настройку автоматического включения заранее запрограммированных команд. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством, система должна обеспечивать возможность самостоятельной перезаписи пользователем как визуальной информации, так и голосовой. |
| Пульт управления |  |
| Описание пульта управления | Сенсорный пульт управления «СурдоЦентр WI-FI» — это устройство, выполненное в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково-полимерной покраской серо-белого цвета (RAL 9002). Внутри устройства находятся все электронные компоненты. Лицевая панель устройства оборудована сенсорными кнопками выбора команд для передачи их на визуально-акустическое табло, а также сенсорными кнопками: вкл./выкл. устройства, вкл./выкл. функции система «страж», регулировки громкости звука, включение микрофона (трансляция речи), программирования автоматической активации программ по расписанию. На лицевой стороне также расположен контрольный дисплей. На корпусе расположены разъем для подключения внешнего микрофона, разъем для питания устройства от сети 220V, антенна для передачи радиосигнала и переключат ели настройки радио модуля. |
| Требование к функционалу пульта управления | С целью обеспечения работоспособности в системе, устройство должно иметь возможность подключения посредством радиоантенн. Для активации режимов работы системы, устройство должно обеспечивать при необходимости в определённый промежуток времени воспроизведение загруженной визуальной, звуковой информации и активации режима трансляции прямой речи. Визуальная и акустическая информация должны быть предварительно записана в память ВАТ. |
| Требования к конструктивному исполнению пульта управления | Для обеспечения антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик, детали корпуса устройства должны быть изготовлены из стали, маркой не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2мм и 2мм, с последующей порошково-полимерной покраской серо-белого цвета (RAL 9002), толщина красящего слоя должна быть не менее 250Мк, для обеспечения антикоррозийных свойств. Передняя панель устройства должна быть оборудована сенсорными кнопками, в количестве не менее 16 штук. Для обозначения кнопок, на лицевой части устройства должна быть расположена накладка с обозначениями: - вкл/выкл питания; Цифры от «0» до «9» - кнопки выбора номера программы; - кнопка «вверх» для навигации по меню, изменения значения меню; - кнопка «ввод» для входа в режим установки значений, ввод значений; - кнопка включения трансляции речи через микрофон; и - кнопки регулировка громкости; - вкл./выкл. функции система «страж» Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик накладка должна быть выполнена из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5 мм и не более 1 мм, геометрическими размерами не менее 225мм по высоте и не менее 160мм по ширине. С целью обеспечения возможности беспроводного соединения с другими устройствами системы, устройство должно быть оборудовано антенной, расположенной в торцевой части корпуса. Так же торцевая часть устройства должна быть оборудована разъемом Jack 6,35 мм для подключения внешнего микрофона и переключателями выбора режима работы радио модуля, в количестве не менее 4-х штук. Нижняя часть корпуса должна быть оборудована: разъемом для подключения к сети питания и 3-х контактным авиационным разъемом для возможности подключения 1 датчика шума или от 2 до 5 датчиков шума через коммутатор. Внутри корпуса устройства должны быть расположены платы для пульта беспроводной системы, в количестве не менее 2-х штук; модули сенсорной кнопки, в количестве не менее 14 штук; блок питания. В виду обеспечения тактильной безопасности корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом без стыков на поверхности и иметь скруглённые углы. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. Для обеспечения надежного крепления устройства на вертикальную поверхность, задняя панель устройства должна иметь скрытые крепления в виде проушин, в количестве не менее 2 шт. |
| Требования к геометрическим размерам пульта управления | В виду ограниченного пространства при установке пульт управления должен иметь следующие габаритные размеры: высота не более 230 мм, ширина не более 165 мм, глубина не более 60 мм (без учета выступающих элементов). |
| Технические характеристики пульта управления | Питание: A C 220В +/-10%, 50-60Г ц Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания: 5Вт Максимальная потребляемая мощность: 20Вт Тип связи: Беспроводной Тип соединения: Радиосигнал Дальность передачи радиосигнала: до 100 м Частота радиосигнала: 2,4 ГГ ц Кол-во антенн: 1 Тип клавиатуры: Сенсорная Кол-во кнопок выбора программ: 10 Метод набора программ: Однозначный, двузначный Общее кол-во программных ячеек: 99 Регулировка громкости: Цифровая Тип контрольного дисплея: Жидкокристаллический Цвет контрольного дисплея: Монохромный Разъем для подключения микрофона: Jack 6,35 Разъем для подключения датчиков шума: GX12M-3B авиационный Поддерживаемый тип микрофонов: Динамические, конденсаторные Степень защиты: Ip42 Температурный диапазон эксплуатации: от 0°С до +35°С Диапазон температур для транспортировки: от -25°C до +70° |
| Требования к монтажу пульта управления | С целью обеспечения надёжного крепления на вертикальную поверхность пульта управления, монтаж должен осуществляться по средствам скрытого крепления и иметь не менее двух точек фиксации. |
| Визуально-акустическое табло |  |
| Описание одностороннего визуально-акустического табло | Визуально-акустическое табло представляет собой устройство, выполненное в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково- полимерной покраской серо-белого цвета (RAL 9002) и интегрированным в него матричным светодиодным табло и акустической системой. Матричное табло закрыто оргстеклом и зеркальной плёнкой. Внутри устройства находятся все электронные компоненты. На лицевой панели с левой стороны устройства расположены отверстия для прохождения звукового потока. На верхней части корпуса расположен ввод для кабеля питания устройства от сети 220V и 2 антенны: радиоантенна для приема команд от пульта управления и антенна для программирования контроллера матричного светодиодного табло. Под съемной крышкой расположен слот для подключения SD карты и переключатели настройки радио модуля. На торцевой части с правой стороны расположены выключатель питания и кнопки регулировки громкости. На SD карте хранятся звуковые файлы в формате MP3. В контроллере находится внутренняя память, в которой записана программа визуальной информации. Вся информация, как звуковая, так и визуальная может быть перезаписана, благодаря чему во всей системе отображение как звуковой, так и текстовой информации, для каждого отдельного табло может быть уникальным. |
| Требования к функционалу ВАТ | С целью обеспечения работоспособности в системе, устройство должно иметь возможность подключения посредством радиоантенн. С целью информационного обеспечения, устройство должно обеспечивать при необходимости в определённый промежуток времени воспроизведение загруженной визуальной и звуковой информации. Для загрузки файлов изделие должно быть оборудовано встроенной памятью объёмом не менее 4ГБ. Устройство должно обеспечивать возможность воспроизведения визуальной и звуковой информации индивидуально для каждого табло. |
| Требования к конструктивному исполнению ВАТ | Для обеспечения антивандальных свойств и продолжительного срока эксплуатации, детали корпуса устройства должны быть изготовлены из стали, маркой не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2мм и 2мм, с последующей порошково-полимерной покраской серо-белого цвета (RAL 9002), толщина красящего слоя должна быть не менее 250Мк, для обеспечения антикоррозийных свойств. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством торцевая часть корпуса должна быть оборудована: кнопкой включения/выключения питания; переключателями выбора режима работы радио модуля, в количестве не менее 4х штук; кнопками регулировки громкости, в количестве не менее 2х штук. В виду установки устройства в местах общественного пользования, кнопки регулировки громкости должны быть выполнены в антивандальном исполнении из никелированной латуни. При нажатии кнопки не должны фиксироваться, так как это увеличит время регулировки громкости устройства. Для обеспечения качественного воспроизведения звуковой информации, корпус устройства должен быть оборудован встроенным динамиком, в количестве не менее 1шт. С целью обеспечения отображения качественного изображения интегрированное информационное поле должно быть выполнено по средствам светодиодных модулей 16х32 пкс в количестве не менее 3 штук. С целью обеспечить защиту светодиодного экрана, лицевая часть устройства должна быть защищена оргстеклом, толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не менее 215мм по высоте и не менее 1395мм по ширине. С целью обеспечения возможности беспроводного соединения с другими устройствами системы, устройство должно быть оборудовано антеннами, в количестве не менее 2х штук, расположенными в верхней части корпуса. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. Для обеспечения надежного крепления устройства на вертикальную поверхность, задняя панель устройства должна иметь скрытые крепления в виде проушин, в количестве не менее 4шт. |
| Требования к геометрическим размерам ВАТ | В виду ограниченного пространства при установке визуально-акустическое табло должно иметь габаритные размеры, не превышающие: 220мм по высоте, 1400мм по ширине, 70мм по глубине (без учета выступающих элементов). |
| Требования к светодиодному экрану ВАТ | Для обеспечения качественного изображения визуально-акустическое табло должно быть оборудовано светодиодными модулями с шагом пикселя не более 10мм и разрешением не менее 16х32 пкс., в количестве не менее 3 штук. Размер светодиодов должен быть диаметром не менее 5мм и яркостью свечения не менее 3,5Кд. Цвет свечения светодиодов желтый. Высота информационного поля должна быть не менее 159 мм, ширина информационного поля должна быть не менее 959 мм. |
| Требования к акустической системе ВАТ | Для обеспечения качественного воспроизведения звуковой информации на SD карту должна быть записана запись в формате МР3. Активация звуковых сообщений происходит при помощи пульта. Мощность динамика не менее 15 Вт, количество динамиков должно быть не менее 1 шт. Звуковое давление должно быть 89±4 дБ. Диапазон частот не менее 125Гц и не более 12,5кГц. |
| Технические характеристики ВАТ | Питание: A C 220В +/-10%, 50-60Г ц Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания: 25Вт Максимальная потребляемая мощность: 100Вт Тип связи: Беспроводной Тип соединения: Радиосигнал Дальность передачи радиосигнала: до 100 м Частота радиосигнала: 2,4 ГГ ц Кол-во антенн: 2 Общее кол-во программных ячеек: 99 Степень защиты: Ip43 Температурный диапазон эксплуатации: от 0°С до +35°С Диапазон температур для транспортировки: от -25°C до +70° |
| Требования к монтажу ВАТ | С целью обеспечения надёжного крепления на вертикальную поверхность визуально-акустического табло, монтаж должен осуществляться по средствам скрытого крепления и иметь не менее четырех точек фиксации. |
| Каскадный коммутатор |  |
| Описание каскадного коммутатора | Каскадный коммутатор служит для усиления радиосигнала и увеличения дальности действия системы, и представляет собой устройство, выполненное в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково-полимерной покраской серо-белого цвета (RAL 9002). Внутри устройства находятся все электронные компоненты. В верхней части расположены 2 съемные радиоантенны: одна на приём радиосигнала, другая на передачу радиосигнала. Там же расположен ввод для кабеля питания устройства от сети 220V и переключатели настройки радио модуля. Каждый каскадный коммутатор увеличивает дальность действия радиосигнала до 100м прямой видимости и до 50м внутри помещений. Каскадные коммутаторы можно устанавливать друг за другом, создавая последовательную цепочку. Теоретически, количество каскадных коммутаторов в системе не ограничено |
| Требования к функционалу каскадного коммутатора | С целью обеспечения работоспособности в системе, устройство должно иметь возможность подключения к пульту управления посредством радиоантенн. Функционально устройство должно обеспечивать возможность одновременного подключения неограниченного количества визуально-акустических табло, а также неограниченное количество подключения дополнительных коммутаторов, с целью увеличения количества управляемых систем визуального табло. С целью обеспечения заявленных функциональных свойств, устройство должно обеспечивать возможность сегментации сигнала поступающего от пульта управления и его передачу одновременно на все взаимоскоммутированные табло. |
| Требования к конструктивному исполнению каскадного коммутатора | Для обеспечения антивандальных свойств и продолжительного срока эксплуатации, детали корпуса устройства должны быть изготовлены из стали, маркой не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2мм и 2мм, с последующей порошково-полимерной покраской серо-белого цвета (RAL 9002), толщина красящего слоя должна быть не менее 250мк, для обеспечения антикоррозийных свойств. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством верхняя часть корпуса должна быть оборудована переключателями выбора режима работы радио модуля, в количестве не менее 4х штук. С целью обеспечения возможности беспроводного соединения с другими устройствами системы, устройство должно быть оборудовано антеннами, в количестве не менее 2х штук, расположенными в верхней части корпуса. В виду обеспечения тактильной безопасности корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом без стыков на поверхности и иметь скруглённые углы. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. Для обеспечения надежного крепления устройства на вертикальную поверхность, задняя панель устройства должна иметь скрытые крепления в виде проушин, в количестве не менее 2шт. |
| Требования к геометрическим размерам каскадного коммутатора | В виду ограниченного места при установке, габаритные размеры коммутатора не должны превышать: 80мм по высоте; 120мм по ширине; 50мм по глубине (без учета выступающих элементов). |
| Технические характеристики каскадного коммутатора | Питание: AC 220В +/-10%, 50-60Гц Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания: 5Вт Максимальная потребляемая мощность: 10Вт Тип связи: Беспроводной Тип соединения: Радиосигнал Дальность передачи радиосигнала: до 100 м Частота радиосигнала: 2,4 ГГц Кол-во антенн: 2 Степень защиты: Ip42 Температурный диапазон эксплуатации: от 0°С до +35°С Диапазон температур для транспортировки: от -25°C до +70°С |
| Требования к монтажу каскадного коммутатора | С целью обеспечения надёжного крепления на вертикальную поверхность коммутатора, монтаж должен осуществляться по средствам скрытого крепления и иметь не менее двух точек фиксации. |
| Микрофон беспроводной |  |
| Описание микрофона для трансляции голосовых сообщений в режиме прямой речи | Изделие представляет собой электронное устройство в защитном корпусе из ABS пластика высокой прочности. Динамический микрофон предназначен для совместного использования с системой «СурдоЦентр Беспроводной», обеспечивает возможность как проводной, так и беспроводной передачи аудиосигнала. Радиус действия микрофона, при беспроводном подключении, не менее 15 метров, обеспечивает сохранение сигнала при наличии преграды между устройством и приёмником, радиус действия при проводном подключении до 3 метров. |
| Требования к техническим характеристикам микрофона | Тип: динамический Тип подключения: беспроводной Тип исполнения: ручной Чувствительность микрофона: 72 дБ Количество микрофонов: 1 шт. Область применения: адаптивная система «СурдоЦентр» Сопротивление: 600 Ом Частотный диапазон: 100 - 10000 Гц Разъем: jack 6.3мм Диапазон несущих частот 87,5 - 92 МГц Дальность уверенного приема (на открытом пространстве) до 15 м Мощность передатчика:8-9 мВт |
| Требования к геометрическим размерам микрофона | С целью обеспечения комфортабельных условий при эксплуатации, микрофон должен иметь следующие размеры: длина не более 175мм, ширина не более 45 мм. Вес не более 200г. |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей её восприятия людьми маломобильных групп населения. |
| Требования к безопасности системы | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу |

Комплектация

Каждое устройство приобретается отдельно

Пульт управления светозвуковой системы оповещения «СурдоЦентр WI-FI», беспроводной – в соответствии с заказанным количеством

Визуально-акустическое табло «СурдоЦентр WI-FI», одностороннее - в соответствии с заказанным количеством

Каскадный коммутатор светозвуковой системы оповещения «СурдоЦентр WI-FI», беспроводной - в соответствии с заказанным количеством

Микрофон беспроводной для трансляции голосовых сообщений в режиме прямой речи- в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

-----------