# Техническое задание

Арт. 11012

Наименование объекта закупки

Звуковой маяк для адаптивной системы оповещения "СурдоЦентр" 180х240х75 мм

Цель закупки

Звуковой маяк предназначен для воспроизведения акустической информации, при подключении к системе визуально-акустического оповещения.

Система предназначена для оповещения маломобильных групп населения в доступной для них форме восприятия информации.  Преимущественно система ориентирована на одновременное оповещение людей нозологических групп с нарушениями зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство предназначено для адаптации помещений с целью ориентирования слепых и слабовидящих, а также оповещения и информирования людей. Звуковой маяк представляет собой изделие, корпус которого выполнен в антивандальном исполнении из конструкционной стали с последующей порошковой покраской, оборудованное панелью управления, расположенной в боковой части корпуса и электронными компонентами, скрытыми внутри корпуса. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства | Устройство должно обеспечивать воспроизведение акустической информации, в соответствии с активированной командой на пульте управления. С целью упрощённой работы персонала, громкость звукового оповещения должна регулироваться с единого пульта управления, а также при помощи кнопок, расположенный в боковой части устройства. Устройство должно быть оборудовано динамиком, воспроизводящим голосовую информацию на оптимальных частоте и звуке для групп людей с нарушениями зрения, а также для слепых людей. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик, корпус устройства должен быть изготовлен из конструкционной стали, марки стали не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,2мм с последующей полимерно-порошковой покраской, с целью обеспечения антикоррозионных условий толщина красящего слоя должна быть не менее 250мкм. В виду установки устройства в местах общественного пользования, внешняя часть корпуса изделия должна быть оборудована антивандальными кнопками регулировки громкости, выполненными из никелированной латуни, диаметром не менее 7мм, для обеспечения комфортного нажатия. Для создания видимости активации, кнопки должны иметь подсветку. При нажатии, кнопки не должны фиксироваться, так как это увеличит время регулировки громкости устройства. Так же каждый звуковой маяк должен быть оборудован персональным тумблером включения и отключения. Для обеспечения продолжительного срока службы, тумблер должен быть выполнен из никелированной латуни, иметь рельефный рисунок «Вкл/Выкл». Для комфортного нажатия, тумблер должен иметь диаметр не менее 10мм. Для обеспечения видимости начала или окончания работы, тумблер должен иметь подсветку. Для обеспечения качественного воспроизведения звуковой информации, корпус устройства должен быть оборудован встроенным динамиком мощностью не менее 20 Вт., в количестве не менее 1 шт. Звуковое давление должно быть 0-86 дБ. Диапазон частот не менее 92Гц и не более 22000 Гц. Резонансная частота не более 120 Гц. Активация звуковых сообщений производится по средствам единого пульта управления. Для придания устройству эстетичного внешнего вида, обеспечить физическую защиту динамика, а также обеспечить оптимальную проницаемость звуком, в передней части устройства должна быть промышленным способом выполнена решётка с прутьями из листовой стали, толщиной 1,2мм и шириной прута не менее 4мм. Расстояние между прутьями должно составлять не менее 2мм. С целью обеспечения возможности подключения индукционной системы, устройство должно иметь разъём для подключения провода с гнездом 12мм. Разъём должен быть рассчитан на напряжение 5А/125V и иметь контактное сопротивление не менее 10mΩ. С целью обеспечения связи с другими устройствами СурдоЦентра через кабель LAN, устройство должно иметь разъём с переходным адаптером, установленным в корпусе. Для обеспечения качественного монтажа изделия на вертикальную поверхность в задней части устройства должны быть расположены проушины в количестве не менее 4шт. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. Класс защиты изделия должен быть не ниже IP43. |
| Требования к габаритным размерам | В виду возможно ограниченного пространства при установке изделие должно иметь следующие габаритные размеры: высота не более 180мм, ширина не более 240мм и глубина не более 75мм. |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность должна быть не более 20 Вт (пиковая). |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей её восприятия людьми различных категорий МГН. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления устройства на вертикальную поверхность, монтаж должен осуществляться по средствам скрытого крепления и иметь не менее четырех точек фиксации. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Звуковой маяк для адаптивной системы оповещения "СурдоЦентр" - 1шт

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

-------