Техническое задание

Арт.  50399-AL30x20-P0

Наименование объекта закупки

Накладка на поручень фотолюм, монохромная, шириной 30мм, антивандал в полукруглом AL профиле

Цель закупки

Для ориентирования людей, включая слабовидящих граждан в условиях чрезвычайной ситуации, с целью оперативной и безопасной эвакуации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой накладку из алюминиевого сплава и полимерной вставки со светонакопительным ПВХ покрытием. Накладка предназначена для поручней D38-40мм, надежно закрепляется по всей длине поручня, позволяя передвигаться в темноте, придерживаясь нужного направления. Накладка на поручень относится к Фотолюминесцентным Эвакуационным Системам (ФЭС) и предназначена для указания путей эвакуации. Изделие обладает повышенной стойкостью к механическим воздействиям и различным климатическим условиям. Наличие эргономичных пластиковых окончаний, обеспечит не только травмобезопасные условия, но и сделает более комфортным тактильное восприятие. Монтаж осуществляется либо на высококачественную двухстороннюю клейкую ленту на акриловой основе, либо на клей FIXVERT-S. Изделие соответствует нормативам ГОСТ Р 12.2.143-2009 и ГОСТ 12.4.026-2015. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения соответствия эстетических качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик: - каркас накладки должен быть выполнен в антивандальном исполнении из высокопрочного алюминиевого профиля; - вставка должна быть выполнена из ПЭТ-А толщиной не менее 0,5 мм с использованием самоклеящейся фотолюминесцентной пленки; - окончания должны быть выполнены из твердого ПВХ не менее 86 единиц по Шору, по таблице А. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно накладка для поручня представляет собой изделие, состоящее из каркаса, вставки и окончаний. С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств и надежности крепления каркас должен быть выполнен в форме полукруга из алюминиевого профиля 18×38,6мм. Конструктивно изделие должно иметь технологический паз, выполненный промышленным способом в процессе производства профиля, который предназначен для надёжной фиксации светонакопительной вставки. Размер паза должен обеспечивать видимость фотолюминисцентной поверхности размером не менее 30 мм по ширине и по всей длине изделия. Для обеспечения прочности крепления вставки на лицевой стороне каркаса глубина паза должна быть 2,5 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств вставка должна быть выполнена из ПЭТ-А толщиной не менее 0,5 мм. Для обеспечения заявленных функций вставка должна быть изготовлена с использованием самоклеящейся фотолюминесцентной пленки. С целью обеспечения безопасности и комфортного тактильного восприятия, изделие должно быть оборудовано литыми окончаниями, выполненными из ПВХ и в точности повторяющими форму поручня. Накладка должна быть изготовлена промышленным способом, иметь скруглённые края и травмобезопасные окончания. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия: - ширина накладки с учетом AL профиля должна быть не менее 30 мм; - длина накладки без учета заглушек не менее 1000 мм/не менее 2000 мм ( в соответствии с заказом). Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации высота изделия должна быть не более 20 мм. |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оперативного и безопасного выхода из помещения в случае аварийного отключения света, цвет вставки в дневном исполнении - бледно-желтый, при самосвечении – желто-зеленый. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление накладки должно осуществляться при помощи двухсторонней клейкой ленты на акриловой основе, либо на клей FIXVERT-S. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Накладка на поручень фотолюм, монохромная, шириной 30мм, антивандал в полукруглом AL профиле - 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---