# Техническое задание

Адаптивная система оповещения «СурдоЦентр»

Наименование объекта закупки

СурдоЦентр ПУ-30, с источником бесперебойного питания - арт. 10350-IBP

Адаптивная система оповещения «СурдоЦентр» ЦВЗУ 2-16х96, с источником бесперебойного питания – арт. 10354-IBP

Каскадный коммутатор системы оповещения "СурдоЦентр", с источником бесперебойного питания - арт. 10350-1-IBP

Микрофон беспроводной для трансляции прямой речи – арт. 10926

Цель закупки

Адаптация объектов с целью информационного оповещения маломобильных групп населения в доступной для них форме восприятия информации.  В частности, система особо ориентирована на одновременное оповещение людей с инвалидностью в категориях «глухие» и «тотально незрячие».

Технические характеристики

| Описание адаптивной системы оповещения | В основе системы лежат несколько взаимозакомутированных визуально-акустических табло, которые по средствам каскадного коммутатора подключаются к единому пульту управления. Все устройства системы выполнены в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково-полимерной покраской. Система обеспечивает одновременное воспроизведение как визуальной, так и акустической информации. Визуальная информация может быть записана индивидуально для каждого табло, для того чтобы при активации режима тревоги, люди с нарушениями слуха могли сориентироваться по изображениям на табло. Все устройства системы оснащены ИБП, что обеспечивает возможность бесперебойной работы в условиях отключения электроэнергии и перепадах напряжения. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу адаптивной системы оповещения | Функционально устройство должно обеспечивать отображение визуальной информации с голосовым дублированием, соответствующей активированной команде. С целью увеличения функциональных возможностей, устройство должно обеспечивать возможность воспроизведения голосовых сообщений в режиме прямой речи. С целью адаптации объектов с различным количеством помещений, система должна обеспечивать возможность неограниченного количества визуально-акустических табло. С целью корректного ориентирования на местности, людей с нарушениями слуха, система должна обеспечивать индивидуальное отображение визуальной информации на каждом табло. С целью увеличения функциональных возможностей устройства, система должна обеспечивать возможность программирования не менее чем 30 различных команд. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством, система должна обеспечивать возможность самостоятельной перезаписи пользователем как визуальной информации, так и голосовой. |
| Пульт управления |  |
| Описание пульта управления | Пульт представляет собой устройство, выполненное в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково-полимерной покраской белого цвета. Торцевая сторона устройства оборудована интегрированными кнопками активации заранее запрограммированных команд. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством, каждая кнопка оборудована информационной ячейкой, с внутренней светодиодной подсветкой, белого равномерного свечения, без видимых источников света, обеспечивающих возможность самостоятельной смены печатной информации. Кнопки программ имеют внутреннюю светодиодную подсветку различных цветов в зависимости от типа запускаемой программы. Запуск команд происходит при кратковременном нажатии на соответствующую кнопку. Кнопки изготовлены из металла с полированной поверхностью. На корпусе расположены разъем для подключения внешнего микрофона и разъем для питания. Внутри корпуса расположена плата управления, плата зарядного устройства, блок питания, блоки подсветки панелей. Для обеспечения бесперебойной работы в условиях отключения электроэнергии и перепадах напряжения внутри корпуса устройства должны быть расположены модуль контроля напряжения и аккумулятор. Для подключения режимов автоматической активации на плате управления имеются соответствующие разъемы. Табло могут подключаться к пульту при помощи UTP 4-х парного кабеля, разъемов RG 45 и коммутаторов. Корпус имеет скрытые крепления для его установки на вертикальную поверхность. |
| Требования к конструктивному исполнению пульта управления | Для обеспечения антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик, корпус устройства должен быть изготовлен из стали, маркой не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,5мм, с последующей порошково-полимерной покраской белого цвета, толщина красящего слоя должна быть не менее 250 мкм. Класс защиты должен быть не ниже IP33. Торцевая сторона устройства должна быть оборудована интегрированными кнопками активации заранее запрограммированных команд, выполненных в антивандальном исполнении из никелированной латуни. В зависимости от типа запускаемых программ, кнопки оборудованы внутренней подсветкой красного, синего, зелёного и желтого цветов. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством, каждая кнопка должна быть оборудована информационной ячейкой, с внутренней светодиодной подсветкой, белого равномерного свечения, без видимых источников света, обеспечивающих возможность самостоятельной смены печатной информации. Кнопки программ выполнены в антивандальном исполнении и имеют внутреннюю подсветку различных цветов в зависимости от типа запускаемых программ. Для программирования и загрузки CD файлов в корпусе устройства должно быть слот для флеш-карты. Для получения информации о работе аккумуляторной батареи на корпусе устройства должен быть расположен индикатор и дисплей с отображением уровня зарядки аккумуляторной батареи. Для подключения внешнего микрофона на корпусе должен быть разъём ST-020 6.35 мм. Для питания от сети в 220V, на корпусе должен быть разъём для подключения типа AC-016, в количестве не менее 1шт, а также провод со штепсельной вилкой, длиной не менее 1,5м. |
| Требования к геометрическим размерам пульта управления | В виду ограниченного пространства при установке пульт управления должен иметь следующие габаритные размеры, не превышающие: 293 мм по высоте; 347мм по ширине; 90 мм по глубине (без учета выступающих элементов). |
| Требования к потребляемой мощности пульта управления | Потребляемая мощность должна быть не более 300 Вт/ч. |
| Технические характеристики аккумулятора для пульта управления | Напряжение (V): 12 Емкость батареи 2.2 А·ч Максимальный срок службы: 5 лет Количество элементов: 6 Длина: 178 мм Высота: 60 мм Ширина: 35 мм Высота с учетом полюса (контактного вывода:) 67 мм |
| Требования к режиму работы пульта управления | В режиме ожидания при отключенной подаче электроэнергии время работы должно быть не менее 4 час. В активном режиме при отключенной подаче электричества время работы должно быть не менее 40 мин. |
| Требования к монтажу пульта управления | С целью обеспечения надёжного крепления на вертикальную поверхность пульта управления, монтаж должен осуществляться по средствам скрытого крепления и иметь не менее четырех точек фиксации. |
| Двустороннее визуально-акустическое табло (ВАТ) |  |
| Описание двухстороннего визуально-акустического табло | Визуально-акустическое табло (ВАТ) состоит из антивандального корпуса с интегрированными в него, с двух сторон, матричных светодиодных табло и мощной акустической системой, представленной двумя динамиками, диаметром не менее 130 мм. Для переключения отображаемой визуальной информации на табло, её необходимо предварительно записать в определенные ячейки памяти. Акустическая информация записывается в соответствующие ячейки памяти в пульте управления и синхронно транслируется на все табло одновременно. На одной из стенок корпуса ВАТ расположена панель управления максимальной громкостью звука на этом устройстве, при этом общий уровень звука можно регулировать на пульте управления. Разъем для загрузки визуальной информации расположен с торца корпуса ВАТ. В результате работы системы люди с ограничениями по слуху получают информацию, читая сообщения на экране ВАТ, а незрячие в свою очередь слышат голосовое дублирование информации. Для обеспечения качественного изображения разрешение визуально-акустического табло (одна сторона) должно быть не менее 16х96 пикселя. Акустическая система имеет два динамика мощностью не менее 15 Вт. Для обеспечения бесперебойной работы в условиях отключения электроэнергии и перепадах напряжения внутри корпуса устройства должны быть расположены модуль контроля напряжения и аккумулятор. Изделие должно быть изготовлено из стали с последующей порошковой покраской и иметь класс защиты не менее IP43. Монтируется визуально-акустическое табло по средствам специализированного потолочного крепления. |
| Требование к функционалу двухстороннего визуально-акустического табло | С целью информационного обеспечения, устройство должно обеспечивать при необходимости в определённый промежуток времени воспроизведение загруженной визуальной и звуковой информации. Для загрузки файлов изделие должно быть оборудовано встроенной памятью объёмом не менее 2Мб. Звуковая информация, предварительно записанная на карту SD, запускается в необходимый промежуток времени при помощи пульта. |
| Требования к конструктивному исполнению ВАТ | Для обеспечения антивандальных свойств и продолжительного срока эксплуатации, корпус устройства должно быть изготовлено из конструкционной стали, марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,5мм, с последующей порошковой покраской черного цвета, толщина красящего слоя не менее 250 мкм. Класс защиты должен быть не ниже IP43. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством торцевая часть корпуса должна быть оборудована USB портом для программирования визуально-акустического табло при помощи USB накопителя, кнопками регулировки громкости. Для получения информации о работе аккумуляторной батареи на корпусе устройства должен быть расположен индикатор и дисплей с отображением уровня зарядки аккумуляторной батареи. Устройство подключается к пульту управления по средствам каскадного коммутатора. |
| Требования к геометрическим размерам ВАТ | В виду ограниченного пространства при установке визуально-акустическое табло должно иметь габаритные размеры, не превышающие: 260мм по высоте, 1280мм по ширине, 166мм по глубине (без учета выступающих элементов). |
| Требования к светодиодному экрану ВАТ | Для обеспечения качественного изображения, визуально-акустическое табло (с двух сторон) должно быть оборудовано светодиодными модулями с шагом пикселя не более 10мм и разрешением не менее 16х96 пкс. Тип светодиода должен быть SMD и яркостью свечения не менее 6500 кд/м2. Высота информационного поля должна быть не менее 160 мм, ширина информационного поля должна быть не менее 960 мм. Срок службы светодиодов должен быть не менее 100000 часов. Цвет свечения светодиодов RGB. |
| Требования к акустической системе ВАТ | Для обеспечения качественного воспроизведения звуковой информации, на SD карту должна быть записана студийная запись в формате МР3. Активация звуковых сообщений происходит при помощи пульта. Мощность динамика не менее 15 Вт., количество динамиков должно быть не менее 2 шт. Звуковое давление должно быть 89±4 дБ. Диапазон частот не менее 125Гц и не более 10000 Гц. |
| Требования к потребляемой мощности ВАТ | Потребляемая мощность должна быть не более 180 Вт/ч (пиковая). |
| Технические характеристики аккумулятора для ВАТ | Напряжение (V):; 12. Емкость (мА*ч):; 9 000. Длина (мм):; 151. Высота (мм):; 94. Ширина (мм):; 65. |
| Требования к режиму работы ВАТ | В режиме ожидания при отключенной подаче электроэнергии время работы должно быть не менее 4 час. В активном режиме при отключенной подаче электричества время работы должно быть не менее 40 мин. |
| Требования к монтажу ВАТ | С целью обеспечения надёжного крепления, монтаж визуально-акустического табло должен осуществляется при помощи потолочного крепления. |
| Каскадный коммутатор |  |
| Описание каскадного коммутатора | Каскадный коммутатор представляет собой электронное устройство в защитном металлическом корпусе, выполненном промышленным способом из конструкционной стали с последующей порошково-полимерной покраской, на внешней стороне которого расположены разъёмы для подключения и коммутации визуального табло, а также для подключения дополнительных каскадных коммутаторов. Для обеспечения бесперебойной работы в условиях отключения электроэнергии внутри корпуса устройства должны быть расположен аккумулятор. Монтаж устройства на вертикальную поверхность осуществляется по средствам скрытого крепления, не менее чем в двух точках фиксации. |
| Требования к функционалу каскадного коммутатора | Функционально устройство должно обеспечивать возможность одновременного подключения до четырёх визуально информационных табло, а также последовательного подключения дополнительных коммутаторов в количестве двух штук, с целью увеличения количества управляемых систем визуального табло. С целью обеспечения заявленных функциональных свойств, устройство должно обеспечивать возможность сегментации сигнала поступающего от пульта управления и его передачу одновременно на все взаимозакомутированные табло. С целью обеспечения работоспособности в системе, устройство должно иметь возможность подключения к пульту управления по средствам UTP 4-х парного кабеля. |
| Требования к конструктивному исполнению каскадного коммутатора | В виду установки устройства в местах общественного пользования корпус устройства должен быть выполнен в антивандальном исполнении из конструкционной листовой стали маркой не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,2 мм, с целью обеспечения антикоррозионных условий и эстетичного вида окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее чем 250 мкм, для обеспечения антикоррозийных условий. С целью обеспечения возможности подключения нескольких визуально-информационных табло устройство должно быть оборудовано выходными разъёмами в количестве не менее 4-х штук и одним входным разъёмом для подключения дополнительного коммутатора, по средствам витой пары с коннектором RG-45. Для получения информации о работе аккумуляторной батареи на корпусе устройства должен быть расположен индикатор и дисплей с отображением уровня зарядки аккумуляторной батареи. В виду обеспечения тактильной безопасности корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом без стыков на поверхности и иметь скруглённые углы. Класс защиты должен быть не ниже IP22. |
| Требования к геометрическим размерам каскадного коммутатора | В виду ограниченного места при установке, габаритные размеры коммутатора не должны превышать: 150мм по высоте; 165мм по ширине; 74мм по глубине (без учета выступающих элементов). |
| Технические характеристики аккумулятора для каскадного коммутатора | Напряжение (V):; 12. Емкость (мА*ч):; 800. Длина (мм):; 96. Высота (мм):; 62. Ширина (мм):; 25. |
| Требования к режиму работы каскадного коммутатора | В режиме ожидания при отключенной подаче электроэнергии время работы должно быть не менее 4 час. В активном режиме при отключенной подаче электричества время работы должно быть не менее 40 мин. |
| Требования к монтажу каскадного коммутатора | Монтаж устройства на вертикальную поверхность осуществляется по средствам скрытого крепления, не менее чем в двух точках фиксации. |
| Микрофон беспроводной |  |
| Описание микрофона для трансляции голосовых сообщений в режиме прямой речи | Изделие представляет собой электронное устройство в защитном корпусе из ABS пластика высокой прочности. Динамический микрофон предназначен для совместного использования с системой «СурдоЦентр», обеспечивает возможность как проводной, так и беспроводной передачи аудиосигнала. Радиус действия микрофона, при беспроводном подключении, не менее 15 метров, обеспечивает сохранение сигнала при наличии преграды между устройством и приёмником, радиус действия при проводном подключении до 3 метров. |
| Требования к техническим характеристикам микрофона | Тип: динамический Тип подключения: беспроводной Тип исполнения: ручной Чувствительность микрофона: 72 дБ Количество микрофонов: 1 шт. Область применения: адаптивная система «Сурдоцентр» Сопротивление: 600 Ом Частотный диапазон: 100 - 10000 Гц Разъем: jack 6.3мм Диапазон несущих частот 87,5 - 92 МГц Дальность уверенного приема (на открытом пространстве) до 15 м Мощность передатчика: 8-9 мВт |
| Требования к геометрическим размерам микрофона | С целью обеспечения комфортабельных условий при эксплуатации, микрофон должен иметь следующие размеры: длина не более 180 мм, ширина не более 50 мм. Вес не более 200 гр. |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей её восприятия людьми маломобильных групп населения. |
| Требования к безопасности системы | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Каждое устройство приобретается отдельно

СурдоЦентр ПУ-30, 293x347x90 мм с источником бесперебойного питания

– в соответствии с - заказанным количеством

Адаптивная система оповещения «СурдоЦентр» ЦВЗУ 2-16х96, с источником бесперебойного питания - в соответствии с заказанным количеством

Каскадный коммутатор системы оповещения "СурдоЦентр" 95х135х45 мм - в соответствии с заказанным количеством

Микрофон беспроводной для трансляции прямой речи - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---