Техническое задание

Арт. 20308-PVH-F

Наименование объекта закупки

Знак эвакуационный безопасная зона для инвалидов (пожаробезопасная зона), фотолюминесцентный

Цель закупки

Для ориентирования людей, включая слабовидящих граждан в условиях чрезвычайной ситуации, с целью оперативной и безопасной эвакуации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой эвакуационный знак безопасности, выполненный на основе листового полимера со светонакопительным ПВХ покрытием. Такие знаки помогают регулировать действия человека при пожаре. Знаки безопасности обязательно применяются всеми организациями на территории РФ. Монтаж изделия к стене осуществляется посредством двустороннего скотча. Диапазон размещения —от 1,7 до 2,2 м Эвакуационный знак выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 и ГОСТ Р 51671-2020. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик изделие должно быть выполнено на основе листового ПВХ, толщиной не менее 3 мм и фотолюминесцентной пленки, обеспечивающей длительность свечения при аварийном отключении света до 24 часов. |
| Назначение | В соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.2.1.11 Знак «Безопасная зона для инвалидов» (пожаробезопасная зона) применяется для обозначения (идентификации) безопасных зон, в том числе мест ожидания эвакуации у лестнично-лифтовых узлов или прилегающих к ним помещений. Диапазон размещения —от 1,7 до 2,2 м. |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оперативного и безопасного выхода из помещения в случае аварийного отключения света, изделие изготавливается в цветном исполнении, фон – в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении –желто-зеленый. Цвет символов белый. |
| Требования к характеристикам | В соответствии с п.6.2.7 ГОСТ 12.4.026-2015: Для возбуждения фотолюминесцентного свечения фотолюминесцентных знаков безопасности необходимо наличие в помещении, где они установлены, искусственного или естественного освещения. Освещенность поверхности фотолюминесцентных знаков безопасности источниками света должна быть не менее 25 лк. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия информации, размер эвакуационного знака в соответствии с заказом должен быть не менее (ВхШ): 150х150 мм/200х200 мм. |
| Требования к монтажу | Для возможности надежного крепления, на оборотную сторону эвакуационного знака должна быть нанесена двусторонняя клейкая лента, толщиной не менее 1 мм, шириной не менее 10 мм, в количестве не менее 2-х полос. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Знак эвакуационный безопасная зона для инвалидов (пожаробезопасная зона), фотолюминесцентный- 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---