# Техническое задание

Система оповещения «Страж»

Наименование объекта закупки

Датчик хлопка «Страж» системы «СурдоЦентр Wi-Fi» - арт. 50511-D

Коммутатор «Страж» системы «СурдоЦентр Wi-Fi» - арт. 50511-К

Цель закупки

Система «Страж» предназначена для антитеррористической безопасности, с целью оповещения маломобильных групп населения в доступной для них форме восприятия информации. В частности, система особо ориентирована на одновременное оповещение людей с инвалидностью в категориях «глухие» и «тотально незрячие».

Технические характеристики

| Общее описание системы «Страж» | Система «Страж» представляет собой дополнительную функцию системы оповещения «СурдоЦентр WI-FI», предназначенную для автоматической подачи команды тревоги в случае обнаружения низкочастотных звуков, вызванных какой-либо угрозой, например: хлопок, выстрел, разрушение. Для обнаружения звуковых сигналов к пульту необходимо подключить датчик хлопка «Страж». Для возможности подключения до пяти датчиков «Страж», к пульту системы оповещения необходимо подключить коммутатор. |
| --- | --- |
| Датчик хлопка «Страж» системы «СурдоЦентр Wi-Fi» |  |
| Общее описание датчика «Страж» | Датчик представляет собой устройство в металлическом корпусе. В передней части датчика «Страж» расположен микрофон. С целью информирования о работоспособности устройства, передняя часть устройства оборудована индикатором питания. Датчик «Страж» подключается к пульту управления/коммутатору посредством соединительного кабеля. Устройство крепится к стене или потолку. |
| Требование к функционалу датчика «Страж» | Функционально устройство должно обеспечивать передачу сигнала на пульт управления в случае обнаружения громкого и глухого звукового сигнала (удар, хлопок, стук), с целью автоматического включения команды тревоги системы оповещения. |
| Требования к конструктивному исполнению | В виду установки устройства в местах общественного пользования корпус устройства и внутренний каркас должны быть выполнены в антивандальном исполнении из конструкционной толщиной 1,5 мм и 2 мм. Для возможности монтажа, корпус должен быть оборудован кронштейном, выполненным из стали толщиной не менее 1,2 мм, обеспечивающим надежное крепление. С целью обеспечения антикоррозионных условий и эстетичного вида все металлические элементы должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее чем 250Мк. Для выполнения заявленной функции внутренняя часть корпуса должна быть оборудована модулем приёма и обработки звуковых колебаний. Для возможности подключения к пульту системы оповещения/коммутатору, корпус устройства должен быть оборудован разъемом типа GX12M-3B. С целью информационного обеспечения, корпус устройства должен быть оборудован индикатором включения питания (синий). |
| Технические характеристики датчика «Страж» | Напряжение питания: 12 В Ток потребления: не более 30 мА Уровень шума: свыше 100 дБ (настраиваемый) Тип связи: проводной Цвет индикатора питания: синий Степень защиты: IP42 Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 ⁰С Диапазон температур для транспортировки и хранения: от -25 до +50 ⁰С Материал корпуса: сталь Ст08пс 1,5 мм; 2 мм, с порошковой покраской Цвет: белый (RAL9003) Габаритные размеры (ВхШхГ): 56х88х67 мм |
| Требования к безопасности | Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | Монтаж устройства на поверхность осуществляется посредством кронштейна, не менее чем в двух точках фиксации. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Коммутатор «Страж» системы «СурдоЦентр Wi-Fi» |  |
| Описание объекта закупки коммутатор | Коммутатор предназначен для подключения к пульту управления системы оповещения, с целью объединения сигналов от датчиков шума в одну цепь. Коммутатор представляет собой устройство, выполненное в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково-полимерной покраской белого цвета. В нижней части устройства расположены разъемы для подключения датчиков шума, в количестве 5 шт. и разъем для подключения к пульту управления. С целью информирования о работоспособности устройства, лицевая панель устройства оборудована индикаторами питания и активности работы. |
| Требования к функционалу устройства | С целью обеспечения заявленных функциональных свойств, устройство должно обеспечивать возможность объединения сигналов, поступающих от датчиков шума и их передачу на пульт системы оповещения «СурдоЦентр WI-FI». Функционально устройство должно обеспечивать возможность одновременного подключения до пяти датчиков шума. С целью обеспечения работоспособности в системе, устройство должно иметь возможность подключения к пульту управления посредством 4-жильного экранированного кабеля. |
| Требования к конструктивному исполнению | В виду установки устройства в местах общественного пользования корпус устройства должен быть выполнен в антивандальном исполнении из конструкционной листовой стали марки не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,2 мм, с целью обеспечения антикоррозионных условий и эстетичного вида окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее чем 250Мк. Нижняя часть корпуса должна быть оборудована разъемами типа GX12M-3B, в количестве шести штук, пять из которых предназначены для возможности подключения датчиков шума и один для подключения к пульту системы оповещения. С целью информационного обеспечения, лицевая часть корпуса должна быть оборудована: индикатором включения питания (синий) и индикатором активности работы (красный). В виду обеспечения тактильной безопасности корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом без стыков на поверхности и иметь скруглённые углы. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке, габаритные размеры коммутатора не должны превышать (ВхШхГ): 70х170х35 мм (без учета выступающих элементов). |
| Технические характеристики коммутатора | Напряжение питания: 12 В Ток потребления: не более 5 мА Тип связи: проводной Кол-во входов: 5 Кол-во выходов: 1 Цвет индикатора питания: синий Цвет индикатора активности: красный Степень защиты: IP42 Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 ⁰С Диапазон температур для транспортировки и хранения: от -25 до +50 ⁰С Материал корпуса: сталь Ст08пс 1,2 мм с порошковой покраской Цвет: белый (RAL9003) Габаритные размеры (ВхШхГ): 70х170х35 мм |
| Требования к безопасности | Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | Монтаж устройства на вертикальную поверхность осуществляется по средствам скрытого крепления, не менее чем в двух точках фиксации. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Все устройства системы «страж» приобретаются отдельно

Датчик выстрела «Страж» системы «СурдоЦентр Wi-Fi»  - 1 шт.

Коммутатор «Страж» системы «СурдоЦентр Wi-Fi» - 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет